中技班仪表考试试题题库

一、 填空题：

1.流量系数K的定义是：调节阀全开，阀前后差压为__________，流体重度为___________时，每__________,所通过的流体__________数。

答案：100KPa    1gf/cm3    小时    立方米

2.仪表位号LICA是指____________________。

答案：液位指示调节报警

3.理想的调节过程衰减比为__________。

答案：4:1

4.测量一个电路的电流，电流表必须和这个电路__________，为了使电流表的接入不影响电路的原始状态，电流表本身的内阻抗应尽量__________。

答案：串联    小

5.调节阀按其能源形式可分为____________、____________、____________三种。

答案：气动调节阀    电动调节阀    液动调节阀

6.最大偏差是指被调参数在过渡过程中偏离___________的最大幅度。

答案：给定值

7.测量腐蚀性介质压力时，为了防止腐蚀要加__________。

答案：隔离罐

8.用电子电位差计作为测温仪表，当热偶热电温度稳定时，补偿导线的长度对测量________影响。

答案：无

9.压缩机入口调节阀应选__________式。

答案：气关

10.贮罐液位调节系统，当调节阀装在出口管线时，应选__________式；当装在进口管线时，应选__________式。

答案：气开    气关

11.将调节器的比例度P由100％升到200％，其系统稳定程度__________。

答案：升高

12.温度越高，铂、镍、铜等材料的电阻值越__________。

答案：大

13.常用的测温元件是__________和__________。

答案：热电偶  热电阻

14.一个简单的调节系统由__________、___________、__________及__________四大部分组成。

答案：调节对象、变送器、调节器及调节阀

15.在串级调节系统投用时，先投__________回路，后投__________回路。

答案：副    主

16.热电偶丝烧断后，温度指示__________。

答案：最大

17.输入回路中从现场到控制室之间的传输信号是__________信号。

答案：4—20mADC

18.精度越高的仪表，其灵敏度越__________，灵敏限越__________。

答案：高  小

19.测量仪表通常用__________和__________来衡量动态误差的大小。

答案：时间常数    阻尼时间

20.常用的调节阀的静态特性有__________、__________、__________、__________四种。

答案：线性    等百分比    抛物线    快开

21.比例调节器的指示变化量相同时，比例度越小，输出变化越_____，比例度不变，指示值越大，输出越____。

答案：大    大

22.如果组成热电偶回路的两种材料相同，则无论热电偶温度如何，热电偶回路内的总热电势为__________。

答案：零

23.在热电偶回路中接入第三种材料的导线后，只要第三种导线的两端温度相同，则第三种导线的引入______影响热电偶的热电势。

答案：不

24.测量气体压力时，取压口应在管道的__________。

答案：上半部

25.当被测压力稳定时，则被测压力正常值应在压力表测量范围的______处，当被测压力经常变动时，则其正常值应在压力计测量范围的______处。

答案：2／3    1／2

26.热电偶AB的热电势与A、B材料的中间温度__________，而只与端点温度ｔ和ｔ0__________ 。

答案：无关    有关

27.气动调节阀分为气开式和气关式两种形式，有信号压力时阀关，无信号压力时阀开的，是________式，有信号压力时阀开，无信号压力时阀关的，是________式。

答案：气关    气开

28.调节器的调节规律有__________、__________、__________、__________。

答案：   比例调节    比例积分调节    比例微分调节    比例积分微分调节

29.差压流量计所受差压和____________成正比。

答案：流体流量的平方

30.在自动调节系统中都采用________反馈。

答案：负

31.自动调节系统中自动化装置包括__________.__________和__________三部分。

答案：变送器    调节器    调节阀

32.0.1MPa=________KPa=________Kgf/cm2=________mmH2O

答案：100  1    1000

33.用于引压导管进行测量流量时，当正压侧阀门或管线泄露时，仪表指示__________。

答案：偏低

34.K型热电偶的材质为__________，EA型热电偶的材质为__________。

答案：镍铬—镍硅    镍铬—考铜

35.对于调节系统，当积分时间越长，则作用越______；当微分时间越长，则作用越______。

答案：弱    强

36.热电偶温度计的R0和R100分别表示________和________的温度。

答案：0℃    100℃

37.热电偶或补偿导线短路时，仪表指示__________；一般认为短路时仪表显示__________。

答案：短路处温度    室温

38.一个简单的调节系统由__________、___________、__________及__________四大部分组成。

答案：调节对象、变送器、调节器及调节阀

39.最大偏差是指被调参数在过渡过程中偏离___________的最大幅度。

答案：给定值

40.测量腐蚀性介质压力时，为了防止腐蚀要加__________。

答案：隔离罐

41.  1千克力（Kgf）＝__________牛顿（N）， 1MPa＝__________Kgf/cm2

答案：9.8    10

42.比例积分调节器适用于调节通道_________较小，_________变化不大，工艺参数不允许有_________的系统。例如，__________、__________和要求严格的液位系统。

答案：滞后    负荷    余差  流量    压力

43.积分调节的主要作用是消除__________。

答案：余差

44.微分调节的主要作用是消除__________。

答案：滞后

45.静压式流位计是根据流体____________平衡原理而工作的，它可以分为____________式和____________式两大类。

答案:静压  压力  差压

46.热电偶产生热电势的条件是∶____________；____________ 。

答案:两热电极材料相异  两接点温度相异

47.继电器的接点分常开接点和常闭接点两种。在继电器线圈通电以后，其常开接点处于____________状态，其常闭接点处于____________状态。

答案:闭合  断开

48.H2分析仪的测量一般用____________；原理测量。CO、CO2分析仪的测量一般用____________；原理测量。

答案:热导式    红外线式

二、 判断题：

1．有时候，工艺上允许短时期参数越限，为了避免报警系统过于频繁地报警，可以采用延时报警系统。（  ）

答案：正确

2．在信号报警连锁系统中，为了减少联锁电路出现误动作的机会，提高联锁动作的可靠性，可以采用三选二表决电路。

答案：正确

3.当用热偶测量温度时，若连接导线使用的是补偿导线，就可以不考虑热偶冷端的补偿。（  ）

答案：错误

4.比例调节中，比例度δ越小，调节作用越弱，不会引起振荡。（  ）

答案：错误

5.如果被校表的精度为１．５级，那么标准表的精度选１．５级。（  ）

答案：错误

6.当调节过程不稳定时，可增大积分时间或加大比例度，使其稳定。

答案：正确

7.变压器n=2,初级电压为15V,则次级电压为7.5V。

答案：正确

8.用孔板测量流量，应将孔板安装在调节阀前。

答案：正确

9.热电偶必须由两种不同材料组成。

答案：正确

10.热电阻温度计指示值偏低，则热电阻有可能短路。

答案：正确

11.使用Ｕ型管压力计测得的表压值，与玻璃管断面面积的大小有关。

答案：错误

12.紫铜就是纯铜，有良好的导电性、导热性和抗大气腐蚀性。

答案：正确

13.不同测量范围的电容式差压变送器是由于测量膜片的材料不同。

答案：错误

14.温度变送器的输出信号是毫伏信号（  ）

答案：错误

15.现在压力使用国际单位制，那么1KPa＝1000 mmH2O（  ）

答案：错误

16.用双法兰差压变送器测量液位时，变送器的量程应该等于正、负压的间距乘以介质的比重（  ）

答案：正确

17.热电偶的插入深度不当，可导致仪表指示偏低（  ）

答案：正确

18.节流装置必须安装在直管线上（  ）

答案：正确

19.Pt100在收信号时，需加上环境温度（  ）

答案：错误

20.调节器的测量值大于给定值时，输出信号减小为正作用。（  ）

答案：错误

21.热电阻测温时，热电阻断路时，温度指示最小。（  ）

答案：错误

22.靶式流量计和转子流量计都是基于流体阻力式变换原理。

答案:正确

23.由于补偿导线是热偶的延长，因此热偶电势只和热端、冷端的温度有关，和补偿导线与热偶连接处的温度无关．

答案:错误

24.空气中的氧含量是20.6％．

答案:正确

25、调节阀按其能源形式可分为气动调节阀、电动调节阀、液动调节阀三种。（　）

答案：正确

26、测量一个电路的电流，电流表必须和这个电路并联。（　）

答案：错误

27、安装靶式流量计时必须保证靶的中心应与管道轴线同心，并保证仪表前后有所要求的直管段长度。（  ）

答案:正确

28、热电偶接线柱与热电极接触不良，将导致热电势输出不稳定。（  ）

答案:正确

29、简单调节系统得对象和变送器作用为正，调节阀为气开式，那么调节器必定是正作用调节器。（  ）

答案:错误

30、从一个正确的仪表控制流程图中，可以得到变送器类型、调节器作用方式、执行器的形式等仪表信息。（  ）

答案:正确

31、使用补偿导线即热电偶连接线，是为补偿热电偶冷端因环境温度变化而产生的电势差。（  ）

答案:正确

32、用差压变送器测液位，当检查它的零电时，关闭正、负压阀，打开平衡阀，调迁移弹簧，是输出为100％即可。（  ）

答案:错误

33、用差压法测量容器液位时，液位高低取决于取压点的位置。（  ）

答案:错误

34、PID控制系统指比例、积分、微分作用控制系统。（  ）

答案:正确

35、仪表位号字母组合“ＬＳＬＬ”的含义是液位低低联锁。（  ）

答案：正确

36、来自现场的4－20ｍＡＤＣ电流信号，热电偶信号，热电阻信号等都是模拟信号。（  ）

答案：正确

37、热电偶测量炉膛温度时，如果直接与火焰接触，则所测温度指示偏高。（  ）

答案：正确

38、热电偶或补偿导线短路时，显示仪表的示值约为短路处的温度值．习惯上称短路时仪表指示室温。（  ）

答案：正确

39、偏差是指给定值与测量值之差。（  ）

答案：正确

40、用节流装置测流量时，节流装置应安装在调节阀后面。（  ）

答案：错误

41、使用标准节流装置进行流量测量时，流体必须是充满和连续流经管道的。（  ）

答案：正确

42、转子流量计必须垂直地安装在管道上，介质流向可以由上向下。（  ）

答案：错误

43、测量仪表的小数点位数愈多，测量愈精确（   ）。

答案：错误

三、 选择题：

1．A/D转换是将模拟信号转换成（  ）信号。

A. 数字  B. 脉冲  C. 模拟  D. 频率

答案：A

2．涡街流量计的频率和流体的（  ）成正比.

A. 压力  B. 密度  C. 流速  D. 温度

答案：C

3．涡轮流量计安装前应有（  ）以上直管段,后应有5D以上的直管段.

A. 5D  B. 10D  C. 15D  D. 20D

答案：C

4．涡轮流量计的出厂合格证上都有一个仪表常数,它是（  ）.

A. 计算出来的  B. 标定出来的  C. 经验估算出来的  D. 设计出来的

答案：B

5．电磁流量计安装地点要远离一切(  ),不能有振动.

A. 腐蚀场所  B. 热源  C. 磁源  D. 防爆场所

答案：C

6．靶式流量计的靶上所受的力的大小和流体的(  )的平方成比例.

A. 压力  B. 流速  C. 密度  D. 温度

答案：B

7．质量流量计的主要特点之一是可直接测量(  ),与被测介质的温度、压力、粘度、密度变化无关。

A. 体积流量  B. 质量流量  C. 批量流量  D. 累积流量

答案：B

8．调节阀由哪几部分组成（    ）。

A. 执行机构与阀体  B. 执行机构与定位器  C. 阀体与转换器  D. 执行机构，阀体，定位器

答案：A

9．调节阀的泄漏量就是指（    ）。

A. 指在规定的温度和压力下，阀全关状态的流量大小  B. 指调节阀的最小流量  C. 指调节阀的最大量与最小量之比  D.  指被调介质流过阀门的相对流量与阀门相对行程之间的比值

答案：A

10．仪表在规定的参比工作条件下，输入为零时的误差指的是（          ）。

A. 始点误差  B. 零点误差  C. 静态误差  D. 动态误差

答案：B

11．零漂是指仪表在参比工作条件下，输入一个恒定的值（零或测量范围的下限值）时的（      ）。

A. 重复性  B. 再现性  C. 输出变化  D. 可变性

答案：C

12．动态误差的大小常用（  ）来表示。

A. 时间常数、滞后时间  B. 时间常数、全行程时间、滞后时间  C. 时间常数、全行程时间  D. 滞后时间

答案：B

13．可以通过加上适当修正的方法来消除的误差是（          ）。

A. 随机误差  B. 系统误差  C. 偶然误差  D. 疏忽误差

答案：B

14．若一个毫伏温度计各主要刻度点都高出标准信号5℃左右，则此误差属于（          ）。

A. 随机误差  B. 系统误差  C. 偶然误差  D. 疏忽误差

答案：B

15．以下对1.5级仪表的精度等级表达方法不正确的为（            ）。

A. 1.5级  B. ±1.5级  C. ○1.5  D. △1.5

答案：B

16．仪表达到稳态后，输出增量与输入增益之比称为（        ）.

A. 灵敏限  B. 回差  C. 灵敏度  D. 死区

答案：C

17．有两台测温仪表，其测量范围分别是0～800℃和600～1100℃,已知其最大绝对误差为±6℃.则 ;两台仪表的精度等级分别为（  ）。

A. 0.75级、1.2级  B. 1级、1.25级  C. 1级、1.5级  D. 0.75级、1.25级

答案：C

33．在节流装置的流量测量中进行温度、压力等修正是修正（  ）。

A. 疏忽误差  B. 系统误差  C. 偶然误差  D. 附加误差

答案：B

34．下面不属于压力开关的弹性元件是（  ）。

A. 膜片  B. 膜盒  C. 拉杆  D. 波纹管

答案：C

35．绝压变送器的测压元件的外边必须（  ）。

A. 抽成真空  B. 和大气相同  C. 两者都行  D. 堵死

答案：A

36．一般压力变送器只有当被测压力高于（    ）时,仪表才有输出。

A. 大气压  B. 绝对零压  C. 真空度  D. 表压

答案：A

37．下面可以用做表示压力的是（  ）。

A. 液体密度  B. 液柱高度  C. 重力加速度  D. 液柱截面积

答案：B

38．压力由受力的面积和（  ）的大小决定。

A. 垂直作用力  B. 水平作用力  C. 垂直与水平的合力  D. 截面积

答案：A

39．下面不属于液体压力计的是（  ）。

A. 单管压力计  B. 弹簧管压力计  C. 浮力式压力计  D. 环称式压力计

答案：B

40．在下面检修校验表的经验中不对的是（  ）。

A. 更换倾斜微压计的工作液体,酒精的重度差不了多少，对仪表无影响.  B. 在精密压力测量中,U型压力计不能用水为工作液体  C.

在冬天不能用水来校验浮筒液位计。  D. 当液柱式压力计的工作液为水时，可在水中加点颜色。

答案：A

41．测量工艺管道内的真实压力,压力取源部件要安装在流束稳定的（  ）上。

A. 直管段  B. 管道拐弯处  C. 管道分支处  D. 呈旋涡的死角处

答案：A

42．当压力表测量高于（  ）℃的热介质时,一般在压力表可加冷凝弯。

A. 40℃  B. 60℃  C. 50℃  D. 30℃

答案：B

43．压力表在测量（  ）介质时，一般在压力表前装隔离器。

A. 粘稠  B. 稀薄  C. 气体  D. 水

答案：A

44．压力表的使用范围若低于1/3,则仪表相对误差（  ）。

A. 减小  B. 不变  C. 增大  D. 说不定

答案：C

45．在校验1151AP绝对压力变送器时,若仪表的测量范围位50--150KPa,当时的大气压位100KPa,则在通上电源时,仪表的输出为（  ）。

A. 4mA  B. 8mA  C. 12mA  D. 10mA

答案：C

46．1151GP压力变送器的测量范围原为0--100Kpa，现零点迁移100%,则仪表的量程为（  ）。

A. 100KPa  B. 200KPa  C. 150KPa  D. 0KPa

答案：A

47．1151GP压力变送器的测量范围为0--100KPa,若零位正迁移100%,则仪表的测量范围变为（          ）。

A. 0--200KPa  B. 100--200KPa  C. -100--0KPa  D. 0--100KPa

答案：B

48．静压式液位计是根据流体（  ）平衡原理而工作的。

A. 压力  B. 静压  C. 动压  D. 差压

答案：Ｂ

49．用单法兰液面计测量开口容器液位,液面计已校好,后因维护需要,仪表位置下移了一段距离,则仪表指示（  ）。

A. 上升  B. 下降  C. 不变  D. 无关

答案：Ａ

50．玻璃板液位计是根据（  ）原理工作的.

A. 力平衡  B. 位移平衡  C. 连通器  D. 静压平衡

答案：C

51．用压力法测量容器液位时,液位的高低取决于（  ）。

A. 取压点位置和容器横截面  B. 取压点位置和介质密度  C. 介质密度和横截面  D. 都无关

答案：B

52．用差压法测量容器液位时，液位的高低取决于（  ）。

A. 容器上下两点的压力差和容器截面  B. 压力差.容器截面和介质密度  C. 压力差.介质密度  D. 都不对

答案：C

53．用双法兰液面计测量容器内的液位,液位计的零点和量程均已校对好,后因维护需要,仪表的安装位置上移一段距离,则液位计（  ）。

A. 零点上升，量程不变  B. 零点下降,量程不变  C. 零点不变，量程增大  D. 零点和量程都不变

答案：D

54．标准节流装置不包括（  ）。

A. 标准孔板  B. 标准喷嘴  C. 标准文丘利  D. 圆缺孔板

答案：D

55.当被测压力经常变动时，如被测压力正常值为40Kg/cm2，应选用多大范围的压力表。（  ）

A、0～70Kg/cm2    B、0～80Kg/cm2  C、0～90Kg/cm2

答案：B

56.用双法兰液面计测量容器内的液位．液面计的零点和量程均已校正好，后因维护需要，仪表的安装位置上移了一段距离，则液面计（  ）

Ａ．零点上升，量程不变；

Ｂ．零点下降，量程不变；

Ｃ．零点不变，量程增大；

Ｄ．零点和量程都不变．

答案:Ｄ

57.对于调节器＂正＂．＂反＂作用的定义，如下几种说法中你认为哪种才是严格无误的？（  ）

Ａ．调节器的输出值随测量值的增加而增加的．为＂正＂作用，反之为＂反＂作用

Ｂ．调节器的输出值随偏差值的增加而增加的，为＂正＂作用，反之为＂反＂作用

Ｃ．调节器的输出值随正偏差值的增加而增加的，为＂正＂作用，而调节器的输出值

随正偏差值的增加而减小的为＂反＂作用．

答案:Ｃ

58.氧化锆分析器在以下两种温度下才能正常工作：（  ）

Ａ．６００℃以下；

Ｂ．６００－８５０℃；

Ｃ．８５０℃以下．

答案:Ｂ

59、一个开口水罐，高10米，当其充满时，罐底的压力为（  ）MPa 。

（A）0.98    （B）0.098    （C）1    （D）0.1

答案：B

60、物位是指（  ）。

（A）液位    （B）料位    （C）界位    （D）以上都是

答案： D

61、目前国际上温标的种类有（  ）。

（A）摄氏温标    （B）摄氏温标、华氏温标    （C）摄氏温标、华氏温标、热力学温标

（D）摄氏温标、华氏温标、热力学温标、国际实用温标

答案：D

62、控制系统按基本结构形式分为（　）。

（A）简单控制系统、复杂控制系统 （B）定值控制系统、随动控制系统

（C）闭环控制系统、开环控制系统 （D）连续控制系统、离散控制系统

答案：C

63、气动调节阀当信号增加，阀杆向上移动，阀芯与阀座之间的流通面积减小的是（　）。

（A）正作用风关阀 （B）正作用风开阀 （C）反作用风关阀 （D）反作用风开阀

答案：C

四、 简答题：

1.试述差压式流量仪表的测量原理。

答案：差压式流量计是基于流体流动的节流原理，即利用流体流经节流装置时所产生的压力差而测量流量的。

2.比例调节规律的含义是什么？

答案：比例调节是依据‘偏差大小’来动作的；其输出和输入偏差大小成比例。

3.积分调节规律的含义是什么？

答案：积分调节是依据‘偏差是否存在’来动作的；其输出与偏差对时间的积分成比例。

4.微分调节规律的含义是什么？

答案：微分调节是依据‘偏差的变化速率’来动作的；其输出与输入偏差的变化速率成比例。

5.选择测量元件的安装点时应注意什么？

答案：应合理地选择测量元件的安装地点，尽可能地缩短纯滞后的时间。

6.选择调节阀适当的气开气关形式。

①反应器进料的流量调节阀

②催化剂加料调节阀

③换热器冷却流体为水的调节阀

④蒸馏塔塔顶压力调节阀

答案：①气开式  ②气开式  ③气关式  ④气关式

8.DCS与常规仪表相比有哪些优点？

答案：1.功能丰富  2.系统可靠性高 3.集中监视.操作和管理 4性价比高 5.安装工作量小 6.硬件结构采用积木式 7.控制方案易于修改

9、控制点的正反作用是怎样规定的？

答案：当控制点的输入偏差信号增加时，控制点的输出也增加，称之为正作用；反之，控制点的输出信号随偏差的增加而减小的称为反作用。

五、 论述题：

1、 热电偶输出不稳定，试说出至少三条可能原因。

答案：

①、热电极将断未断

②、热电偶接线柱与热电极接触不良

③、热电偶测量线路引起断续短路或接地

④、外界干扰（电磁感应等）

2、热电偶测温时为什么需要进行冷端补偿？

答案：①热电偶热电势的大小与其两端的温度有关，其温度-热电势关系曲线是在冷端温度为0℃时分度的。

②在实际应用中，由于热电偶冷端暴露在空间受到周围环境温度的影响，所以测温中的冷端温度不可能保持在0℃不变，也不可能固定在某一个温度不变，而热偶电势既决定于热端温度，也决定于冷端温度。所以如果冷端温度自由变化，必然会引起测量误差。为了消除这种误差，必须进行冷端温度补偿。

3、plc语言有几种表示方法？

答案：1、语句表（STL）它是以功能设计的助记符表示程序。2、控制系统流程图（CSF），它以半导体逻辑电路的逻辑功能图来表示程序。3、梯形图（LAD），它以类似于继电器电路图的接点梯形来表示程序。

4、什么是DCS？

答案: DCS也称集散控制系统，它是利用计算机技术、控制技术、通信技术、图形显示技术实现过程控制和过程管理的控制系统。

5、什么叫绝对压力、大气压、表压及真空度？

答案:绝对真空下的压力称为绝对零压，以绝对零压为基准来表示的压力叫绝对压力。

测量流体压力用的压力表的读数叫表压，它是流体绝对压力与该处大气压力的差值。

如果被测流体的绝对压力低于大气压，则压力表所测得的压力为负压，其值称为真空度。

六、 计算题：

1、热电阻温度计现场测得实际阻值为120欧姆，其对应实际温度为多少？1℃=0.39欧姆

（120—100）÷0.39=51.28﹙℃﹚

2、K型热电偶温度计测得电压值为11.88mV，冷端温度为20℃。实际测量温度为多少？1℃=0.039 mV

11.88÷0.039+20＝324.6﹙℃﹚

3、一个敞口的储罐介质密度为0.8g/cm3，测量高度为10m。则变送器的量程设置多少。

当测得压力为58.8KPa时，变送器输出的电流是多少。

P=pgh   0.8*10*9.8＝78.4KPa 0-78.4KPa

58.8÷78.4*16+4＝16mA