| 岗位四知卡清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 岗位 | 安全职责 | 岗位风险 | 作业标准化 | 应急处置 |
| 磷 肥 厂 电 气 车 间 | 磷肥厂电气车间维修班长 | 磷肥厂电气车间维修班长安全职责 | 电机保养：触电、物体打击 新加设备配电：物体打击、高处坠落、触电、机械伤害、火灾、灼烫 变压器吊芯：触电、高处坠落、物体打击 | 电机保养；新加设备配电；变压器吊芯； | 1、电气车间车间高处坠落现场处置方案 2、磷肥厂电气火灾现场处置方案 3、磷肥厂电气外网跳闸现场处置方案 4、磷肥电气车间人员触电现场应急处置方案 |
|  | 磷肥厂电气车间检修班长 | 磷肥厂电气车间检修班长安全职责 | 变频器更换：触电、物体打击 刀闸更换：触电、物体打击 断路器更换：触电、物体打击 软启动器更换：触电、物体打击 电动阀检查调试：触电、高处坠落、物体打击 变压器清洗测试：触电、高处坠落 | 变频器更换；刀闸更换；断路器更换；软启动器更换；电动阀检查调试；变压器清洗测试 | 1、电气车间车间高处坠落现场处置方案 2、磷肥厂电气火灾现场处置方案 3、磷肥厂电气外网跳闸现场处置方案 4、磷肥电气车间人员触电现场应急处置方案 |
|  | 磷肥厂电气车间运行班长 | 磷肥厂电气车间运行班长安全职责 | 接触器更换：触电 发电机更换碳刷：触电、物体打击 停送电作业：触电 电动机接线盒检查：触电 外网断电恢复：触电 | 接触器更换；发电机更换碳刷；停送电作业；电动机接线盒检查； | 1、电气车间车间高处坠落现场处置方案 2、磷肥厂电气火灾现场处置方案 3、磷肥厂电气外网跳闸现场处置方案 4、磷肥电气车间人员触电现场应急处置方案 |
|  | 磷肥厂电气车间电机保养主修 | 磷肥厂电气车间电机保养主修安全职责 | 电机保养：触电、物体打击 新加设备配电：物体打击、高处坠落、触电、机械伤害、火灾、灼烫 变压器吊芯：触电、高处坠落、物体打击 | 电机保养；新加设备配电；变压器吊芯； | 1、电气车间车间高处坠落现场处置方案 2、磷肥厂电气火灾现场处置方案 3、磷肥电气车间人员触电现场应急处置方案 |
|  | 磷肥厂电气车间设备保养主修 | 磷肥厂电气车间设备保养主修安全职责 | 配电柜安装：触电、物体打击、灼烫 电缆线配管更换：触电、高处坠落 新加设备配电：物体打击、高处坠落、触电、机械伤害、火灾、灼烫 | 配电柜安装；电缆线配管更换；新加设备配电； | 1、电气车间车间高处坠落现场处置方案 2、磷肥厂电气火灾现场处置方案 3、磷肥电气车间人员触电现场应急处置方案 |
|  | 磷肥厂电气车间电机修理主修 | 磷肥厂电气车间电机修理主修安全职责 | 电机修理:触电、物体打击、火灾、灼烫、其他伤害、机械伤害 | 电机修理 | 1、电气车间车间高处坠落现场处置方案 2、磷肥厂电气火灾现场处置方案 3、磷肥电气车间人员触电现场应急处置方案 |
|  | 磷肥厂电气车间维修第一副修 | 磷肥厂电气车间维修第一副修安全职责 | 配电柜安装：触电、物体打击、灼烫 照明灯安装检修：触电、高处坠落 安装临时电源：触电、物体打击 新加设备配电：物体打击、高处坠落、触电、机械伤害、火灾、灼烫 | 配电柜安装；照明灯安装检修；安装临时电源；新加设备配电； | 1、电气车间车间高处坠落现场处置方案 2、磷肥厂电气火灾现场处置方案 3、磷肥电气车间人员触电现场应急处置方案 |
|  | 磷肥厂电气车间维修第二副修 | 磷肥厂电气车间维修第二副修安全职责 | 电机修理:触电、物体打击、火灾、灼烫、其他伤害、机械伤害 | 电机修理 | 1、电气车间车间高处坠落现场处置方案 2、磷肥厂电气火灾现场处置方案 3、磷肥电气车间人员触电现场应急处置方案 |
|  | 磷肥厂电气车间天车检修主修 | 磷肥厂电气车间天车检修主修安全职责 | 更换电动葫芦限位器断火器：触电、高处坠落、物体打击 更换滑触线、吊卡、受电器：触电、高处坠落、物体打击 更换、安装钢丝绳（钢筋）、电源线、瓷瓶：触电、高处坠落、物体打击 更换托线小车：触电、高处坠落、物体打击 | 更换电动葫芦限位器、断火器；更换滑触线、吊卡、受电器；更换、安装钢丝绳（钢筋）、电源线、瓷瓶；更换托线小车； | 1、电气车间车间高处坠落现场处置方案 2、磷肥厂电气火灾现场处置方案 3、磷肥电气车间人员触电现场应急处置方案 |
|  | 磷肥厂电气车间配电检修主修 | 磷肥厂电气车间配电检修主修安全职责 | 变频器更换：触电、物体打击 刀闸更换：触电、物体打击 断路器更换：触电、物体打击 软启动器更换：触电、物体打击 电动阀检查调试：触电、高处坠落、物体打击 变压器清洗测试：触电、高处坠落 | 变频器更换；刀闸更换；断路器更换；软启动器更换；电动阀检查调试；变压器清洗测试 | 1、电气车间车间高处坠落现场处置方案 2、磷肥厂电气火灾现场处置方案 3、磷肥电气车间人员触电现场应急处置方案 |
|  | 磷肥厂电气车间渣场检修主修 | 磷肥厂电气车间渣场检修主修安全职责 | 变频器更换：触电、物体打击 断路器更换：触电、物体打击 软启动器更换：触电、物体打击 配电室、变频器清灰：触电、其他伤害 | 变频器更换；断路器更换；软启动器更换；配电室、变频器清灰； | 1、电气车间车间高处坠落现场处置方案 2、磷肥厂电气火灾现场处置方案 3、磷肥电气车间人员触电现场应急处置方案 |
|  | 磷肥厂电气车间运行主修 | 磷肥厂电气车间运行主修安全职责 | 接触器更换：触电 发电机更换碳刷：触电、物体打击 停送电作业：触电 电动机接线盒检查：触电 外网断电恢复：触电 | 接触器更换；发电机更换碳刷；停送电作业；电动机接线盒检查； | 1、电气车间车间高处坠落现场处置方案 2、磷肥厂电气火灾现场处置方案 3、磷肥厂电气外网跳闸现场处置方案 4、磷肥电气车间人员触电现场应急处置方案 |
|  | 磷肥厂电气车间1#系统运行主修 | 磷肥厂电气车间1#系统运行主修安全职责 | 接触器更换：触电 发电机更换碳刷：触电、物体打击 停送电作业：触电 电动机接线盒检查：触电 外网断电恢复：触电 | 接触器更换；发电机更换碳刷；停送电作业；电动机接线盒检查； | 1、电气车间车间高处坠落现场处置方案 2、磷肥厂电气火灾现场处置方案 3、磷肥厂电气外网跳闸现场处置方案 4、磷肥电气车间人员触电现场应急处置方案 |
|  | 磷肥厂电气车间2#系统运行主修 | 磷肥厂电气车间2#系统运行主修安全职责 | 接触器更换：触电 发电机更换碳刷：触电、物体打击 停送电作业：触电 电动机接线盒检查：触电 外网断电恢复：触电 | 接触器更换；发电机更换碳刷；停送电作业；电动机接线盒检查； | 1、电气车间车间高处坠落现场处置方案 2、磷肥厂电气火灾现场处置方案 3、磷肥厂电气外网跳闸现场处置方案 4、磷肥电气车间人员触电现场应急处置方案 |
|  | 磷肥厂电气车间1#系统运行第一副修 | 磷肥厂电气车间1#系统运行第一副修安全职责 | 接触器更换：触电 更换电机碳刷：触电、物体打击 停送电作业：触电 巡检：触电、物体打击、高处坠落 电动机接线盒检查：触电 | 接触器更换；更换电机碳刷；停送电作业 ；巡检 ；电动机接线盒检查 | 1、电气车间车间高处坠落现场处置方案 2、磷肥厂电气火灾现场处置方案 3、磷肥电气车间人员触电现场应急处置方案 |
|  | 磷肥厂电气车间2#系统运行第一副修 | 磷肥厂电气车间2#系统运行第一副修安全职责 | 接触器更换：触电 更换电机碳刷：触电、物体打击 停送电作业：触电 巡检：触电、物体打击、高处坠落 电动机接线盒检查：触电 | 接触器更换；更换电机碳刷；停送电作业 ；巡检 ；电动机接线盒检查 | 1、电气车间车间高处坠落现场处置方案 2、磷肥厂电气火灾现场处置方案 3、磷肥电气车间人员触电现场应急处置方案 |
|  | 磷肥厂电气车间1#系统运行第二副修 | 磷肥厂电气车间1#系统运行第二副修安全职责 | 停送电作业：触电 巡检：触电、物体打击、高处坠落 电动机接线盒检查：触电 | 停送电作业 ；巡检 ；电动机接线盒检查 | 1、电气车间车间高处坠落现场处置方案 2、磷肥厂电气火灾现场处置方案 3、磷肥电气车间人员触电现场应急处置方案 |
|  | 磷肥厂电气车间2#系统运行第二副修 | 磷肥厂电气车间2#系统运行第二副修安全职责 | 停送电作业：触电 巡检：触电、物体打击、高处坠落 电动机接线盒检查：触电 | 停送电作业 ；巡检 ；电动机接线盒检查 | 1、电气车间车间高处坠落现场处置方案 2、磷肥厂电气火灾现场处置方案 3、磷肥电气车间人员触电现场应急 处置方案 |

- 车间各级人员安全职责

- 二、磷肥厂电气车间安全员安全职责

1、识别、宣贯关于电气的法律、法规、规章、标准，并督促执行。

2、组织参与电气类安全检查并落实整改措施。

3、编制或修订车间安全技术规程，并组织实施。。

4、负责防雷、防静电设施的内外部检测，并做好记录。

5、参与临时用电作业的许可管理。

6、监督检查车间范围内的风险分级管控和隐患排查治理。

7、负责本车间职业健康危害因素的告知，改善工作环境，定期发放劳保用品，建立发放台账，教育并督促员工正确使用。

8、及时制止和纠正“三违”行为。

9、负责车间内员工的日常安全教育培训，负责新工、转岗、复工人员的车间级安全教育，并接受上级部门的培训；

10、负责编制本车间现场应急处置预案并定期演练。

11、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，落实事故整改措施。

12、负责落实属地安全管理和直线管理责任，包括但不限于责任划分、目标指标、交通安全、配电室消防、劳动防护、安全设施。

13、国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

- 三、磷肥厂电气车间设备员安全职责

1、识别、宣贯关于电气的法律、法规、规章、标准，并督促执行。

2、根据公司电气相关管理制度、检维修规程，协助车间主任制定本厂的实施细则，并实施。

3、负责编制、实施电气设备维护规程。

4、组织电气类安全检查并落实整改措施。

5、负责各类电气设备设施的维护、预试、检查、维修管理。

6、负责电气设备类变更的管理，并建立台账。

7、负责电气类设备设施的检维修技术措施及检修质量管理。

8、负责供电系统的安全管理。

9、负责业务范围的风险分级管控和隐患排查治理。

10、及时制止和纠正“三违”行为。

11、负责业务技能培训及员工日常教育。

12、负责编制本车间设备类应急处置方案。

13、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，落实事故整改措施。

14、负责落实属地安全管理和直线管理责任，包括但不限于责任划分、目标指标。

- 15、国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

- 四、磷肥厂电气车间现场技术员安全职责

1、识别、宣贯关于电气的法律、法规、规章、标准，并督促执行。

2、根据公司电气相关管理制度、检维修规程，协助车间主任制定本厂的实施细则，并实施。

3、负责编制、实施电气设备操作规程规程。

4、参与电气类安全检查并落实整改措施。

5、负责编制电气类开车前安全检查表并实施。

6、参与各类电气设备设施的维护、预试、检查、维修、更换。

7、负责电气类继保定值、报警联锁、警报测试的管理，并建立台账。

8、负责电气类设备设施的检维修技术措施及检修质量管理。

9、负责业务范围的风险分级管控和隐患排查治理。

10、及时制止和纠正“三违”行为。

11、负责业务技能培训及员工日常教育。

12、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，落实事故整改措施。

13、负责落实属地安全管理和直线管理责任，包括但不限于责任划分、目标指标。

14、国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

- 五、磷肥厂电气车间工程技术员安全职责

1、识别、宣贯关于电气的法律、法规、规章、标准，并督促执行。

2、根据公司电气相关管理制度、检维修规程，协助车间主任制定本厂的实施细则，并组织实施。

3、组织电气类安全检查并落实整改措施。

4、负责各类电气设备设施的安装、调试管理，并建立台账。

5、负责电气类变更的管理，并建立台账。

6、负责电气类设备设施的检维修作业安全管理。

7、负责业务范围内的承包商管理，包括工器具检查、安全告知、施工方案审查，负责施工过程中的安全管理，解决承包商提出的安全问题。

8、负责业务范围的风险分级管控和隐患排查治理。

9、及时制止和纠正“三违”行为。

10、负责业务技能培训及员工日常教育。

11、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，落实事故整改措施。

12、负责落实属地安全管理和直线管理责任，包括但不限于责任划分。

13、国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

- 六、磷肥厂电气车间政工员兼技术员安全职责

1、识别、宣贯关于电气的法律、法规、规章、标准，并督促执行。

2、参与电气类设备设施的检维修作业安全管理。

3、负责各类电气设备设施的维护、预试、检查、维修管理。

4、负责业务范围的风险分级管控和隐患排查治理。

5、负责本车间职业健康危害因素的告知，改善工作环境，教育并督促员工正确使用。

6、及时制止和纠正“三违”行为。

7、负责业务技能培训及员工日常教育。

8、参与本车间现场应急处置预案及演练。

9、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，督促事故整改措施。

10、负责落实属地安全管理和直线管理责任，包括但不限于责任划分、交通安全、配电室消防、劳动防护、安全设施。

11、国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

- 七、磷肥厂电气车间运行班长安全职责

1、识别、宣贯关于电气的法律、法规、规章、标准，并督促执行。

2、执行公司电气相关管理制度、检维修规程。

3、组织电气类安全检查并落实整改措施。

4、参与各类电气设备设施的维护、预试、检查、维修、更换。

7、参与电气类继保定值、报警联锁、警报测试的管理，并建立台账。

5、负责电气类设备设施的检维修作业安全管理。

6、负责业务范围的风险分级管控和隐患排查治理。

7、负责本车间职业健康危害因素的告知，改善工作环境，教育并督促员工正确使用。

8、及时制止和纠正“三违”行为。

9、负责业务技能培训及员工日常教育，负责新入职员工的班组级教育。

10、参与编制本车间现场应急处置预案并组织定期演练。。

11、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，落实事故整改措施。

12、负责落实班组安全管理和直线管理责任，包括但不限于责任划分。

13、国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

- 八、磷肥厂电气车间检修班长安全职责

1、识别、宣贯关于电气的法律、法规、规章、标准，并督促执行。

2、执行公司电气相关管理制度、检维修规程。

3、组织电气类安全检查并落实整改措施。

4、参与各类电气设备设施的维护、预试、检查、维修、更换。

7、参与电气类继保定值、报警联锁、警报测试的管理，并建立台账。

5、负责电气类设备设施的检维修作业安全管理。

6、负责业务范围的风险分级管控和隐患排查治理。

7、负责本车间职业健康危害因素的告知，改善工作环境，教育并督促员工正确使用。

8、及时制止和纠正“三违”行为。

9、负责业务技能培训及员工日常教育，负责新入职员工的班组级教育。

10、参与编制本车间现场应急处置预案并组织定期演练。。

11、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，落实事故整改措施。

12、负责落班组内安全管理和直线管理责任，包括但不限于责任划分。

13、国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

- 九、磷肥厂电气车间维修班长安全职责

- 宣贯、执行相关的法律、法规、规章、标准及公司规章制度；

- 负责制定班组内部人员的安全职责，结合车间的目标指标分解并考核；

3、参与电气类安全检查并落实整改措施；

4、参与各类电气设备设施的安装、调试、维护、预试、检查、维修、更换；

5、负责电气类设备设施的检维修作业安全管理；

6、负责业务范围的风险分级管控和隐患排查治理；

7、负责本车间职业健康危害因素的告知，改善工作环境，教育并督促员工正确使用劳动保护用品；

8、及时制止和纠正“三违”行为；

9、负责业务技能培训及员工日常教育，负责新入职员工的班组级教育；

10、组织参与本车间现场应急处置预案并定期演练；

11、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，落实事故整改措施；

12、负责落实班组内安全管理和直线管理责任；

13、遵守国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

- 十、磷肥厂电气车间电机保养主修安全职责

1、执行关于电气的法律、法规、规章、标准及公司相关管理制度、检维修规程。

2、参与电气类安全检查并落实整改措施。

3、参与各类电气设备设施的安装、调试、维护、预试、检查、维修、更换。

4、参与电气类设备设施的检维修作业安全管理。

5、参与业务范围的风险管控和隐患排查治理。

6、明确岗位职业健康危害因素，并且正确使用劳动保护用品。

7、及时制止和纠正“三违”行为。

8、参加业务技能培训。

9、参与本车间现场应急处置预案并定期演练。

10、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，落实事故整改措施。

11、遵守国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

- 十一、磷肥厂电气车间电机修理主修安全职责

1、执行关于电气的法律、法规、规章、标准及公司相关管理制度、检维修规程。

2、参与电气类安全检查并落实整改措施。

3、参与各类电气设备设施的安装、调试、维护、预试、检查、维修、更换。

4、参与电气类设备设施的检维修作业安全管理。

5、参与业务范围的风险管控和隐患排查治理。

6、明确岗位职业健康危害因素，并且正确使用劳动保护用品。

7、及时制止和纠正“三违”行为。

8、参与业务范围内的法律法规、规章制度、业务技能培训。

9、参与本车间现场应急处置预案并定期演练。

10、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，落实事故整改措施。

11、遵守国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

- 十二、磷肥厂电气车间设备保养主修安全职责

1、执行关于电气的法律、法规、规章、标准及公司相关管理制度、检维修规程。

2、参与电气类安全检查并落实整改措施。

3、参与各类电气设备设施的安装、调试、维护、预试、检查、维修、更换。

4、参与电气类设备设施的检维修作业安全管理。

5、参与业务范围的风险管控和隐患排查治理。

6、明确岗位职业健康危害因素，并且正确使用劳动保护用品。

7、及时制止和纠正“三违”行为。

8、参与业务范围内的法律法规、规章制度、业务技能培训。

9、参与本车间现场应急处置预案并定期演练。

10、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，落实事故整改措施。

11、遵守国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

- 十三、磷肥厂电气车间维修第一副修安全职责

1、执行关于电气的法律、法规、规章、标准及公司相关管理制度、检维修规程。

2、参与电气类安全检查并落实整改措施。

3、参与各类电气设备设施的安装、调试、维护、预试、检查、维修、更换。

4、参与电气类设备设施的检维修作业安全管理。

5、参与业务范围的风险管控和隐患排查治理。

6、明确岗位职业健康危害因素，并且正确使用劳动保护用品。

7、及时制止和纠正“三违”行为。

8、参与业务范围内的法律法规、规章制度、业务技能培训。

9、参与本车间现场应急处置预案并定期演练。

10、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，落实事故整改措施。

11、遵守国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

- 十四、磷肥厂电气车间维修第二副修安全职责

1、执行关于电气的法律、法规、规章、标准及公司相关管理制度、检维修规程。

2、参与电气类安全检查并落实整改措施。

3、参与各类电气设备设施的安装、调试、维护、预试、检查、维修、更换。

4、参与电气类设备设施的检维修作业安全管理。

5、参与业务范围的风险管控和隐患排查治理。

6、明确岗位职业健康危害因素，并且正确使用劳动保护用品。

7、及时制止和纠正“三违”行为。

8、参与业务范围内的法律法规、规章制度、业务技能培训。

9、参与本车间现场应急处置预案并定期演练。

10、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，落实事故整改措施。

11、遵守国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

- 十五、磷肥厂电气车间天车检修主修安全职责

1、执行关于电气的法律、法规、规章、标准。

2、执行公司电气相关管理制度、检维修规程。

3、执行电气类安全检查并将整改措施落实到位。

4、参与各类电气设备设施的安装、调试、维护、预试、检查、维修、更换。

5、参与电气类继保定值、报警联锁、警报测试工作，并做好记录。

6、负责厂内移动设备的电气检查、整改等工作，并对检修安全、质量负责，严格执行有关票证制度，并做好各类检修记录工作。

7、按规定进行临时用电作业。

8、按规定落实好检维修作业安全措施，控制作业风险，确保作业安全。

9、做好业务范围内的风险分级和隐患排查治理。

10、做好职业健康危害因素的辩识，能正确使用劳动防护用品。

11、及时制止和纠正“三违”行为。

12、参与业务范围内的法律法规、规章制度、业务技能培训。

13、参与本车间现场应急处置预案并定期演练。

14、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，落实事故整改措施。

15、遵守国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

- 十六、磷肥厂电气车间配电检修主修安全职责

1、执行关于电气的法律、法规、规章、标准。

2、执行公司电气相关管理制度、检维修规程。

3、执行电气类安全检查并将整改措施落实到位。

4、参与各类电气设备设施的安装、调试、维护、预试、检查、维修、更换。

5、参与电气类继保定值、报警联锁、警报测试工作，并做好记录。

6、负责好电气配电的隐患排查、整改等工作，并对检修安全、质量负责，严格执行有关票证制度，并做好各类检修记录工作。

7、按规定进行临时用电作业。

8、按规定落实好检维修作业安全措施，控制作业风险，确保作业安全。

9、做好业务范围内的风险分级和隐患排查治理。

10、做好职业健康危害因素的辩识，能正确使用劳动防护用品。

11、及时制止和纠正“三违”行为。

12、参与业务范围内的法律法规、规章制度、业务技能培训。

13、参与本车间现场应急处置预案并定期演练。

14、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，落实事故整改措施。

15、遵守国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

- 十七、磷肥厂电气车间渣场检修主修安全职责

1、执行关于电气的法律、法规、规章、标准。

2、执行公司电气相关管理制度、检维修规程。

3、执行电气类安全检查并将整改措施落实到位。

4、参与各类电气设备设施的安装、调试、维护、预试、检查、维修、更换。

5、参与电气类继保定值、报警联锁、警报测试工作，并做好记录。

6、负责渣场电气隐患排查、整改等工作，并对检修安全、质量负责，严格执行有关票证制度，并做好各类检修记录工作。

7、按规定进行临时用电作业。

8、按规定落实好检维修作业安全措施，控制作业风险，确保作业安全。

9、做好业务范围内的风险分级和隐患排查治理。

10、做好职业健康危害因素的辩识，能正确使用劳动防护用品。

11、及时制止和纠正“三违”行为。

12、参与业务范围内的法律法规、规章制度、业务技能培训。

13、参与本车间现场应急处置预案并定期演练。

14、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，落实事故整改措施。

15、遵守国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

- 十八、磷肥厂电气车间运行主修安全职责

1、学习、执行关于电气的法律、法规、规章、标准。

2、执行公司电气相关管理制度、操作规程、检维修规程。

3、参与电气类安全检查并落实整改措施。

4、参与生产车间开车前电气设备安全检查，执行本车间下发的安全检查表。

5、参与各类电气设备设施的、调试、维护、预试、检查、维修。

6、执行车间的电气类继保定值设置、报警联锁测试。

7、执行临时用电作业票证制度，落实相关的电气安全技术要求和安全管理规定。

8、执行电气类设备设施的检维修作业安全管理规定和检维修作业票证制度。

9、执行供电系统倒闸及停送电作业票证制度，落实相关技术要求和人员防护措施。

10、负责本岗位业务范围的风险分级管控、日常巡检、隐患排查治理。

11、学习本车间职业健康危害因素的告知，正确使用业务相关的消防和防护器材。

12、及时制止和纠正小组成员的“三违”行为。

13、积极参加业务技能培训。

14、执行本车间现场应急处置预案并定期演练。

15、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，落实事故整改措施。

16、做好本人的交通安全，所属配电室消防、劳动防护用品、安全设施完好情况的检查工作。

17、国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

- 十九、磷肥厂电气车间1#系统运行主修安全职责

1、学习、执行关于电气的法律、法规、规章、标准。

2、执行公司电气相关管理制度、操作规程、检维修规程。

3、参与电气类安全检查并落实整改措施。

4、参与生产车间开车前电气设备安全检查，执行本车间下发的安全检查表。

5、参与各类电气设备设施的、调试、维护、预试、检查、维修。

6、执行车间的电气类继保定值设置、报警联锁测试。

7、执行临时用电作业票证制度，落实相关的电气安全技术要求和安全管理规定。

8、执行电气类设备设施的检维修作业安全管理规定和检维修作业票证制度。

9、执行供电系统倒闸及停送电作业票证制度，落实相关技术要求和人员防护措施。

10、负责本岗位业务范围的风险分级管控、日常巡检、隐患排查治理。

11、学习本车间职业健康危害因素的告知，正确使用业务相关的消防和防护器材。

12、及时制止和纠正小组成员的“三违”行为。

13、积极参加业务技能培训。

14、执行本车间现场应急处置预案并定期演练。

15、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，落实事故整改措施。

16、做好本人的交通安全，所属配电室消防、劳动防护用品、安全设施完好情况的检查工作。

17、国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

- 二十、磷肥厂电气车间2#系统运行主修安全职责

1、学习、执行关于电气的法律、法规、规章、标准。

2、执行公司电气相关管理制度、操作规程、检维修规程。

3、参与电气类安全检查并落实整改措施。

4、参与生产车间开车前电气设备安全检查，执行本车间下发的安全检查表。

5、参与各类电气设备设施的、调试、维护、预试、检查、维修。

6、执行车间的电气类继保定值设置、报警联锁测试。

7、执行临时用电作业票证制度，落实相关的电气安全技术要求和安全管理规定。

8、执行电气类设备设施的检维修作业安全管理规定和检维修作业票证制度。

9、执行供电系统倒闸及停送电作业票证制度，落实相关技术要求和人员防护措施。

10、负责本岗位业务范围的风险分级管控、日常巡检、隐患排查治理。

11、学习本车间职业健康危害因素的告知，正确使用业务相关的消防和防护器材。

12、及时制止和纠正小组成员的“三违”行为。

13、积极参加业务技能培训。

14、执行本车间现场应急处置预案并定期演练。

15、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，落实事故整改措施。

16、做好本人的交通安全，所属配电室消防、劳动防护用品、安全设施完好情况的检查工作。

17、国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

- 二十一、磷肥厂电气车间1#系统运行第一副修安全职责

1、学习、执行关于电气的法律、法规、规章、标准。

2、执行公司电气相关管理制度、操作规程、检维修规程。

3、参与电气类安全检查并落实整改措施。

4、协助主操参与生产车间开车前电气设备安全检查，执行本车间下发的安全检查表。

5、协助主操参与各类电气设备设施的、调试、维护、预试、检查、维修。

6、 执行临时用电作业票证制度，落实相关的电气安全技术要求和安全管理规定且必须有主操现场监管。

7、执行电气类设备设施的检维修作业安全管理规定和检维修作业票证制度。

8、执行供电系统倒闸及停送电作业票证制度，落实相关技术要求和人员防护措施且必须有主操现场监管。

9、参与本岗位业务范围的风险分级管控、日常巡检、隐患排查治理。

10、学习本车间职业健康危害因素的告知，正确使用业务相关的消防和防护器材。

11、及时制止和纠正小组成员的“三违”行为。

12、积极参加业务技能培训。

13、执行本车间现场应急处置预案并定期演练。

14、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，落实事故整改措施。

15、做好本人的交通安全，所属配电室消防、劳动防护用品、安全设施完好情况的检查工作。

16、国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

- 二十二、磷肥厂电气车间2#系统运行第一副修安全职责

1、学习、执行关于电气的法律、法规、规章、标准。

2、执行公司电气相关管理制度、操作规程、检维修规程。

3、参与电气类安全检查并落实整改措施。

4、协助主操参与生产车间开车前电气设备安全检查，执行本车间下发的安全检查表。

5、协助主操参与各类电气设备设施的、调试、维护、预试、检查、维修。

6、 执行临时用电作业票证制度，落实相关的电气安全技术要求和安全管理规定且必须有主操现场监管。

7、执行电气类设备设施的检维修作业安全管理规定和检维修作业票证制度。

8、执行供电系统倒闸及停送电作业票证制度，落实相关技术要求和人员防护措施且必须有主操现场监管。

9、参与本岗位业务范围的风险分级管控、日常巡检、隐患排查治理。

10、学习本车间职业健康危害因素的告知，正确使用业务相关的消防和防护器材。

11、及时制止和纠正小组成员的“三违”行为。

12、积极参加业务技能培训。

13、执行本车间现场应急处置预案并定期演练。

14、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，落实事故整改措施。

15、做好本人的交通安全，所属配电室消防、劳动防护用品、安全设施完好情况的检查工作。

16、国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

- 二十三、磷肥厂电气车间1#系统运行第二副修安全职责

1、学习、执行关于电气的法律、法规、规章、标准。

2、执行公司电气相关管理制度、操作规程、检维修规程。

3、参与电气类安全检查并落实整改措施。

4、协助主操参与生产车间开车前电气设备安全检查，执行本车间下发的安全检查表。

5、协助主操参与各类电气设备设施的、调试、维护、预试、检查、维修。

6、 执行临时用电作业票证制度，落实相关的电气安全技术要求和安全管理规定且必须有主操现场监管。

7、执行电气类设备设施的检维修作业安全管理规定和检维修作业票证制度。

8、执行供电系统倒闸及停送电作业票证制度，落实相关技术要求和人员防护措施且必须有主操现场监管。

9、参与本岗位业务范围的风险分级管控、日常巡检、隐患排查治理。

10、学习本车间职业健康危害因素的告知，正确使用业务相关的消防和防护器材。

11、及时制止和纠正小组成员的“三违”行为。

12、积极参加业务技能培训。

13、执行本车间现场应急处置预案并定期演练。

14、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，落实事故整改措施。

15、做好本人的交通安全，所属配电室消防、劳动防护用品、安全设施完好情况的检查工作。

16、国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

- 二十四、磷肥厂电气车间2#系统运行第二副修安全职责

1、学习、执行关于电气的法律、法规、规章、标准。

2、执行公司电气相关管理制度、操作规程、检维修规程。

3、参与电气类安全检查并落实整改措施。

4、协助主操参与生产车间开车前电气设备安全检查，执行本车间下发的安全检查表。

5、协助主操参与各类电气设备设施的、调试、维护、预试、检查、维修。

6、 执行临时用电作业票证制度，落实相关的电气安全技术要求和安全管理规定且必须有主操现场监管。

7、执行电气类设备设施的检维修作业安全管理规定和检维修作业票证制度。

8、执行供电系统倒闸及停送电作业票证制度，落实相关技术要求和人员防护措施且必须有主操现场监管。

9、参与本岗位业务范围的风险分级管控、日常巡检、隐患排查治理。

10、学习本车间职业健康危害因素的告知，正确使用业务相关的消防和防护器材。

11、及时制止和纠正小组成员的“三违”行为。

12、积极参加业务技能培训。

13、执行本车间现场应急处置预案并定期演练。

14、发生事故事件后立即上报和自救，配合事故调查，落实事故整改措施。

15、做好本人的交通安全，所属配电室消防、劳动防护用品、安全设施完好情况的检查工作。

16、国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。

| 电气车间作业标准化 一、新加设备配电 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业步骤 | 作业说明 | 作业风险 | 控制措施 |
| 1 | 工具物资准备 | 电缆线、操作箱、钢管、常用工具2套、电焊机一套、气割一套、直梯、电锤、摇表警示带、警示杆、3级配电箱、安全绳 | 物体打击 | 指定专人检查、清点 ，相互配合 |
| 2 | 环境辨识 | 根据实际情况分析 | 根据实际情况分析 | 根据实际情况分析 |
| 3 | 办理相关票证 | 《检修票》《登高票》《动火票》《临时用电票》 |  |  |
| 4 | 电机穿线管的加工及敷设，操作柱的安装 | 1、电管的内径与电缆外径之比不得小于1.5。管口应无毛刺和尖锐棱角，管口宜做成喇叭形。电缆管在弯制后，不应有裂缝和显著的凹瘪现象，其弯扁程度不宜大于管子外径的10%，电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。2、操作柱下边离地1.3米。安装要横平竖直。 | 物体打击、高处坠落、触电、机械伤害、火灾、灼烫 | 1、使用提绳锁牢，直梯扶好，登高系好安全带。2、电焊作业戴好电焊手套和面罩。3、电锤作业双手握紧严禁站在直梯上作业，线盘架空，接漏电开关。4、与运转设备保持安全间距。 |
| 5 | 铺设电缆 | 铺设电缆时在转弯的地方必须跟着桥架铺设不能走捷径。 | 高处坠落、物体打击、机械伤害 | 直梯专人扶好，登高系好安全带，拉好安全绳，常用工具放置好，盖板放好，防止落下伤人，下方拉好警示带，专人监护指挥 |
| 6 | 穿线 | 电缆进入穿线管的前后必须套管及封口 | 高处坠落、其他伤害、物体打击 | 直梯专人扶好，登高系好安全带，穿线时配合好，口令一致，戴好手套 |
| 7 | 制作电缆终端头 | 16mm2 以上电缆一般均应做终端头，终端头一般采用压接或焊接。接线端子必须符合载流量及截面要求，开口鼻子必须进行锡焊。 | 灼烫、火灾 | 使用气割时戴好护目镜，气瓶摆放达到要求，配电室作业做好隔离 |
| 8 | 接线、做好标识 | 遥测电机绝缘，接线端子在接线前一般用细锉刀或沙纸打磨毛刺及氧化层。接地完好。 | 触电、其他伤害 | 配电柜内作业，做好隔离，使用工具把握好用力均匀，防滑 |
| 9 | 清理现场 | 工完料尽场地清。 | 物体打击 | 1、作业现场清收按7S标准执行。2、搬运物资两人配合好，口令一致 |
| 10 | 试车资料收集 | 试车记录要详细以及电机型号、功率及配电柜信息等。 | 触电、设备损坏、机械伤害 | 联系运行班长现场确认，开停送电票值班电工合闸送电，戴好面屏、手套。 |

| 二、安装临时电源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业步骤 | 作业说明 | 作业风险 | 控制措施 |
| 1 | 工具物资准备 | 电缆线、检修箱一个、直梯、安全带、常用工具、扎丝、警示带、安全绳、提绳 | 物体打击 | 1、指定专人检查、清点 。 2、搬运物资两人配合好，口令一致。 |
| 2 | 环境辨识 | 根据实际情况分析 | 根据实际情况分析 | 根据实际情况分析 |
| 3 | 办理票证 | 《检修票》《临时用电票》 |  |  |
| 4 | 安装电源箱，架设电源线 | 1、检修箱离地大于0.6米。2、室内不小于2.5米，室外不小于3米，跨越㎞不小于5米。 | 物体打击 | 1、安装电源箱时人员配合好，专人指挥，同时用力抬放。2、登高作业时直梯专人扶。安全带高挂低用。3、作业区域拉好警示带，专人监护，禁止高空抛物与交叉作业。4、按<<临时用电管理制度>>执行。 |
| 5 | 接线 | 接线要一机一闸 | 触电、物体打击 | 1、断电验电后作业，与相邻带电体做好隔离，专人监护。 |
| 6 | 做好标识，送电 | 开关及检修箱上要标识清楚 | 触电 | 1、专人确认设备，防误送电。2、送电时戴好绝缘手套及面屏。 |
| 7 | 清收现场 | 工完料尽场地清。 | 物体打击 | 1、作业现场清收按7S标准执行/2、搬运物资两人配合好，口令一致。 |

| 三、电动阀调试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业步骤 | 作业说明 | 作业风险 | 控制措施 |
| 1 | 工具物资准备 | 安全带，万用表，套筒，电工常用工具 | / | / |
| 2 | 环境辨识 | 根据实际情况分析 | 根据实际情况分析 | 根据实际情况分析 |
| 3 | 办理相关票证，通知生产车间班长，对所检修的阀门进行调试 | 办理《检修作业票》《高处作业票》告知班长电动阀名称，将阀门开到全开位置，检查阀门状态及行程开关位置 | 其他伤害（设备损坏） | 先手动调节，再电动调节 |
| 4 | 打开电动阀箱，检查电气部分有无异常 | 使用套筒松开电动阀阀体上的护盖，检查电气部分线路 | 触电、高处坠落 | 下护盖时两人配合作业，系好安全带 |
| 5 | 选择一个方向开启阀门动作，到位置后检查限位是否动作并调整 | 由操作人员进行开阀或关阀 | 其他伤害（设备损坏） | 调整时一般进行微调 |
| 6 | 调整好后通知班长送电，正常使用 | 调整正常，现场操作人员确认 |  | 盖上护盖，做好防雨措施 |

| 四、高压电缆头的制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业步骤 |  | 作业说明 |  |  | 作业风险 |  | 控制措施 |  |
| 1 | 工具物资准备 |  | 相同型号的热缩终端、常用工具、液化气及喷枪、电烙铁、移动电源盘、砂纸、液压钳、兆欧表、锯弓 |  |  | 物体打击 |  | 指定专人检查、清点 |  |
| 2 | 环境辨识 |  | 根据实际情况分析 |  |  | 根据实际情况分析 |  | 根据实际情况分析 |  |
| 3 | 办理相关票证 |  | 《检修票》《动火票》 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 剥外护套及钢铠 |  | 将电缆固定，按绝缘管的长度剥去外护套。留钢铠30mm,剥除多余的钢铠。 |  |  | 物体打击 、机械伤害 |  | 电缆固定牢固，使用刀具时用力要均匀防止伤人。 |  |
| 5 | 剥内护套层、分芯线 |  | 在钢铠断口处保留20mm内护套层，其余剥除。摘去填充物。 |  |  | 物体打击 、机械伤害、其他伤害（电缆损坏） |  | 电缆固定牢固，使用刀具时用力要均匀防止伤人及损坏电缆。 |  |
| 6 | 安装接地 |  | 用砂纸打光钢铠上的油漆，将地线一端缠绕铜屏根部后用恒力弹簧固定在钢铠上。 |  |  | 物体打击 |  | 电缆固定牢固 |  |
| 7 | 包绕填充胶 |  | 在三相分叉处和钢铠固定区要包绕填充胶，直径约大于电缆外径，使其形状似橄榄状。 |  |  | 物体打击 |  | 电缆固定牢固 |  |
| 8 | 安装三芯指套 |  | 将三芯指套套入三叉根部，往下压紧，由中间向两端加热固定 |  |  | 物体打击、灼烫、其他伤害（电缆损坏） |  | 电缆固定，使用液化气时手要拿稳，速度要快。 |  |
| 9 | 剥铜屏蔽层、外半导层 |  | 从指套指端向上量取50mm铜屏蔽层，其余剥除。保留20mm半导电层，其余剥除。清洁绝缘表面。 |  |  | 物体打击 、机械伤害、其他伤害（电缆损坏） |  | 电缆固定牢固，使用刀具时用力要均匀防止伤人及损坏电缆。 |  |
| 10 | 安装应力控制管、压接端子 |  | 将应力控制管分相套入绝缘芯线，搭接铜屏蔽层25mm，用小火加热固定。在芯线端部剥去长度为端子孔深加5mm的绝缘层，压接端子挫平毛刺。 |  |  | 灼烫、其他伤害（电缆损坏） |  | 使用液化气加热时手要拿稳，速度要快。使用液压钳时用力要均匀。。 |  |
| 11 | 包绕密封填充胶 |  | 用填充胶填平三指套端空隙，用密封填充胶填平金属端子压接处和线芯连接处，搭接端子和线芯绝缘各10mm。 |  |  | 其他伤害（电缆损坏） |  | 按要求进行填充 |  |
| 12 | 安装绝缘管 |  | 在主绝缘层表面涂抹硅脂膏，将绝缘管分相套在三叉根部，与分支套指端搭接，上端与端子口搭接，从上向下加热固定。 |  |  | 灼烫 |  | 使用液化气加热时手要拿稳，速度要快。 |  |
| 13 | 固定密封管和相色管 |  | 将密封管套入端子和绝缘管连接处加热固定。将相色管分别套在相应的芯线上，加热固定。 |  |  | 灼烫 |  | 使用液化气加热时手要拿稳，速度要快。 |  |
| 14 | 打扫现场 |  | 7S管理 |  |  | 环境污染 |  | 完工后打扫现场，严禁将物料留在现场。 |  |
| 五、更换电机碳刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 作业步骤 |  | 作业说明 | 作业风险 |  | 控制措施 |  |  |
| 1 |  | 工具物资准备 |  | 相同型号的碳刷 | / |  | / |  |  |
| 2 |  | 辨识环境风险 |  | 根据实际情况分析 | 根据实际情况分析 |  | 根据实际情况分析 |  |  |
| 3 |  | 断电 |  | 联系操作人员断电开具《停送电联络票》 | 触电 |  | 按停送电管理制度执行 |  |  |
| 4 |  | 拆除旧碳刷 |  | 临边作业系好安全带、安装碳刷注意夹伤手 | 物体打击 、高处坠落 |  | 1、专人监护 2、护栏内作业、禁止跨越护栏 |  |  |
| 5 |  | 安装新碳刷 |  | 临边作业系好安全带、安装碳刷注意夹伤手 | 物体打击 、高处坠落 |  | 1、专人监护 2、护栏内作业、禁止跨越护栏 |  |  |
| 6 |  | 检查、清场、验收、送电试车 |  | 误操作（误送电） | 触电 |  | 专人监护、专人验收、按停送电管理制度执行 |  |  |

| 六、停送电作业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业步骤 | 作业说明 | 作业风险 | 控制措施 |
| 1 | 工具物质准备 | 绝缘手套、面屏、绝缘锁具、停送电警示牌 | / | / |
| 2 | 辨识环境风险 | 根据实际情况分析 | 根据实际情况分析 | 根据实际情况分析 |
| 3 | 开具票证 | 办理《停送电联络票》 | 触电 | 按停送电管理制度执行 |
| 4 | 断电、验电 | 先断电再验电 | 触电 | 按停送电管理制度执行 |
| 5 | 上锁、挂牌 | 对断电设备进行上锁挂牌 | 触电 | 按停送电管理制度执行 |
| 6 | 通知现场验电 | / | / | 按停送电管理制度执行 |
| 7 | 开具票证 | 办理《停送电联络票》 | 触电 | 按停送电管理制度执行 |
| 8 | 摘牌、解锁 | 对送设备摘牌、解锁 | 触电 | 按停送电管理制度执行 |
| 9 | 送电 | 对设备进行送电验电 | 触电 | 按停送电管理制度执行 |
| 10 | 通知现场已送电 | / | / | 按停送电管理制度执行 |

| 七、变压器清洗、测试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业步骤 | 作业说明 | 作业风险 | 控制措施 |
| 1 | 工具物资准备 | 测试设备、高压摇表、高压验电器、接地线2副、清洗剂、警示带，水桶、安全带、人字梯、酒精、抹布，电工工具2套等 | 物体打击 | 检查仔细，人员配合好，做好个人防护 |
| 2 | 环境辨识 | 根据实际情况分析 | 根据实际情况分析 | 根据实际情况分析 |
| 3 | 办理相关票证并进行断电 | 办理《停送电联络票》《高处作业票》《临时用电票》《检修票》 | 触电 | 专人核对，按停送电管理制度执行 |
| 4 | 验电、放电、挂接地线、下线 | 作业区域拉好警示带，对高低压侧分别进行验电，放电，挂好接地线，下线记好相序 | 触电、高处坠落 | 先验电确认无电后再放电，挂好接地线，梯子有专人扶，系好安全带 |
| 5 | 对变压器进行清洗、消漏 | 搭好梯子，系好安全带，进行清洗，漏点消漏，附件检查 | 高处坠落 | 梯子有专人扶，系好安全带 |
| 6 | 变压器测试 | 对变压器进行测试 | 触电、物体打击 | 专人测试、专人监护 |
| 7 | 变压器电源线接线 | 放电、按标记相序进行接线 | 其他伤害（设备损坏） | 专人核对 |
| 8 | 清理现场、拆除接地线 | 打扫现场，清理现场测试设备、工具，拆除接地线 | 物体打击 | 所有工作结束后专人拆除接地线 |
| 9 | 送电，试车 | 联系值班电工办理《停送电联络票》进行送电、试车 | 触电 | 专人核对，按停送电管理制度执行 |

| 八、电动机、电缆测试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业步骤 | 作业说明 | 作业风险 | 控制措施 |
| 1 | 工具物资准备 | 测试设备、高压摇表、高压验电器、接地线2副、警示带、酒精、抹布、电工工具2套等 | 物体打击 | 检查仔细，人员配合好，做好个人防护 |
| 2 | 环境辨识 | 根据实际情况分析 | 根据实际情况分析 | 根据实际情况分析 |
| 3 | 办理相关票证并进行断电 | 办理《停送电联络票》《高处作业票》《临时用电票》《检修票》 | 触电 | 专人核对，按停送电管理制度执行 |
| 4 | 断电、放电、挂接地线、下线 | 作业区域拉好警戒带，验电，放电，挂好接地线，下线记好相序 | 触电 | 先验电确认无电后再放电，挂好接地线 |
| 5 | 高压电机测试 | 对变压器进行测试 | 触电，其他伤害（设备损坏） | 专人测试、专人监护 |
| 6 | 高压电机电源线接线 | 放电、按标记相序进行接线 | 其他伤害（设备损坏） | 专人核对 |
| 7 | 清理现场、拆除接地线 | 打扫现场，清理现场测试设备、工具，拆除接地线 | 物体打击 | 所有工作结束后专人拆除接地线 |
| 8 | 送电，试车 | 联系值班电工办理《停送电联络票》进行送电、试车 | 触电 | 专人核对，按停送电管理制度执行 |

| 九、巡检 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业步骤 | 作业说明 | 作业风险 | 控制措施 |
| 1 | 工具物资准备 | 测温仪、测振仪、听针、电工常用工具 | / | / |
| 2 | 辨识环境风险 | 根据实际情况分析 | 根据实际情况分析 | 根据实际情况分析 |
| 3 | 工具取放 | 工具使用前先进行检查，工具取放在指定位置 | 1、机械伤害 2、触电 | 1、专人监护，与运转设备保持安全距离2、专人监护，与带电体保持安全距离，听针放置在配电室门外。 |
| 4 | 检查配电柜 | 对配电柜温度、电流、电压等情况进行检查 | 触电 | 专人监护，人员、工具与带电体保持安全间距 |
| 5 | 检查电动机 | 对电动机进行振动、温度、声音、电流、外观等情况进行检查 | 机械伤害 | 专人监护，与运转设备保持安全距离，袖口衣摆扎紧扣好 |
| 6 | 检查天车、电动葫芦 | 对电动葫芦、天车电气部分进行检查 | 1、高处坠落 2、触电 | 1、专人监护，临边作业系好安全带2、人员、工具与带电体保持安全间距，与操作人员联系好 |
| 7 | 检查电动阀 | 对电动阀电气部分进行检查 | 1、高处坠落 2、触电 | 1、专人监护，临边作业系好安全带2、人员、工具与带电体保持安全间距，与操作人员联系好 |
| 8 | 检查变压器 | 对变压器温度、油位、声音、外观等情况进行检查 | 触电 | 专人监护，人员、工具与带电体保持安全间距 |

| 十、变频器更换 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业步骤 | 作业说明 | 作业风险 | 控制措施 |
| 1 | 准备好备用变频器及工具 | 准备同型号或同功率变频器，套筒，常用电工工具等 | 物体打击 | 作业组人员相互配合、劳保着装 |
| 2 | 辨识环境风险 | 根据实际情况分析 | 根据实际情况分析 | 根据实际情况分析 |
| 3 | 办理相关票证并进行断电 | 办理《停送电联络票》《检修票》 | 触电 | 专人核对，按停送电管理制度执行 |
| 4 | 拆除需更换的变频器 | 拆除变频器进出线，信号线，并做好标记 | 触电、物体打击 | 做好个人防护，成员配合好，使用工具力度适当，与相邻带电体做好隔离 |
| 5 | 安装新变频器 | 安装新变频器并固定牢，接进出线，信号线 | 触电、物体打击、其他伤害（损坏设备） | 做好个人防护，成员配合好，使用工具力度适当，与相邻带电体做好隔离 |
| 6 | 变频器试车 | 送电、设置参数、试电机方向 | 触电、损坏设备 | 参数设置正确、方向正确、专人检查 |
| 7 | 清理现场，做好标识 | 旧变频器搬走，现场打扫干净，粘贴标识 | 物体打击 | 做好个人防护，成员配合好 |

| 十一、更换、安装钢丝绳（钢筋）、电源线、瓷瓶 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业步骤 | 作业说明 | 作业风险 | 控制措施 |
| 1 | 准备工具、物资 | 同型号钢丝绳、电源线、瓷瓶，张紧器、花样螺杆、电焊机，电焊手套、面罩、护目镜、氧气乙炔安全带、提绳、锂基脂、脚手架、警示带、灭火器常用电工工具 | 搬运过程砸伤、损坏 | 做好个人防护，成员配合好 |
| 2 | 办理《停送电联络票》进行断电 | 联系生产车间班长确认设备名称，然后由班长联系值班电工开具《停送电联络票》进行断电、验电、挂警示牌 | 触电、断错设备电 | 确认设备名称，戴好面屏及防护手套断电、验电，负责人对现场电源箱上锁 |
| 3 | 验电、挂牌 | 作业负责人对设备验电确认无电后，在现场电源控制箱断开空开并对现场电源控制箱上锁 |  |  |
| 4 | 拆除钢丝绳（钢筋） | 先将电源线下线，然后集中到尾端，使用张紧器将钢丝绳拉紧，松开并取下花样螺杆，慢慢放松张紧器，直至钢丝绳落地，抽出钢丝绳，拆除尾端钢丝绳，将电源线、瓷瓶集中有序堆放备用。 | 高处坠落、落物伤人、砸伤、工具打滑、烫伤、灼伤 | 按要求穿戴安全带，并固定在牢固锚点，作业下方设置警戒区，设专人监护，严禁人员通行，使用工具用力适当，作业组人员相互配合，使用焊机、气割时戴好护目镜、电焊手套、面罩 |
| 5 | 安装钢丝绳（钢筋） | 钢丝绳按顺序穿入电源线瓷瓶，固定尾端，将电源线集中至尾端，首端用力拉到一定程度后用张紧器收紧钢丝绳。钢丝绳收紧完成后，将锂基脂均匀涂抹在钢丝绳上，装钢筋时，两端需要用气割加热钢筋打结，并用焊机将回头的钢筋焊接在一起 |  |  |
| 6 | 清理现场，做好标识 | 检查清理现场，打扫干净，所有人员撤离检修现场 | 搬运过程摔倒、滑倒 | 劳保着装，注意脚下 |
| 7 | 办理《停送电联络票》进行送电、试车 | 来回拖动电源线，保证瓷瓶滑动顺畅，完成后电源线接线，通知生产班长联系值班电工送电试车 | 触电、误合闸 | 确认设备名称，送电时戴好面屏及防护手套 |

| 十二、更换电动葫芦限位器（断火器） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业步骤 | 作业说明 | 作业风险 | 控制措施 |
| 1 | 准备工具、物资 | 准备好同型号限位器（断火器）、扳手、安全带、扶梯、警示带常用电工工具等 | 搬运过程砸伤、损坏 | 做好个人防护，成员配合好 |
| 2 | 办理《停送电联络票》进行断电 | 办理《检修作业票》、《高处作业票》，联系生产车间班长通知操作工将大车停指定位置、抓斗落稳后上下车，生产车间班长，然后由班长联系值班电工确认设备名称，开具《停送电联络票》进行断电、验电、挂警示牌、上锁 | 坠落、触电、断错设备电、误合闸 | 仔细核对，先验电确认无电后挂牌 |
| 3 | 验电、挂牌 | 作业负责人对设备验电确认无电后挂牌 |  |  |
| 4 | 拆装限位器（断火器） | 拆除损坏的限位器（断火器）安装新限位器（断火器） | 滑到、摔伤、高处坠落、落物伤人 | 梯子有专人扶，系好安全带，作业下方设置警戒区，工具物料使用提绳，严禁向上、下抛，线路做好标识 |
| 5 | 清理现场，做好标识 | 检查清理现场，打扫干净 | 砸伤、机械伤害 | 做好个人防护，成员配合好 |
| 6 | 办理《停送电联络票》进行送电、试车 | 通知生产班长联系值班电工送电试车 | 短路，触电 | 认真检查，确认设备无误 |

| 十三、断路器更换 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业步骤 | 作业说明 | 作业风险 | 控制措施 |
| 1 | 准备好备用断路器及工具 | 准备好同型号断路器、套筒、常用电工工具等 | 搬运检查过程防砸伤、损坏、来往途中与车辆擦碰、挡鼠板绊倒人员 | 作业组人员相互配合、劳保着装、遵守交通规则、进出配电室脚抬高 |
| 2 | 办理《停送电联络票》进行断电 | 联系生产车间班长确认设备名称，然后由班长联系值班电工开具《停送电联络票》进行断电，作业前负责人要验电、挂警示牌 | 触电、断开刀闸 | 确认无负荷，戴好面屏及防护手套断电、验电 |
| 3 | 验电、挂牌，与带电体做好隔离 |  |  |  |
| 4 | 拆除需更换的断路器及连线 | 拆除断路器进出线，控制回路线，并做好标记 | 伤手、碰撞 | 做好个人防护，成员配合好 |
| 5 | 安装新断路器及连线 | 安装新断路器并固定牢，进线、控制线接线正确 |  |  |
| 6 | 清理现场杂物，做好标识 | 旧断路器搬走，现场打扫干净，粘贴标识 | 损坏器件、搬运旧断路器砸伤 | 仔细清理柜内杂物，确认设备标识、劳保着装，作业人员相互配合好 |
| 7 | 办理《停送电联络票》进行送电 | 试车正常后进行断电、验电。确认无电后输出端接入负载。通知运行班长送电。 | 短路，触电 | 认真检查，戴好面屏及防护手套 |

| 十四、配电室、变频器清灰 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业步骤 | 作业说明 | 作业风险 | 控制措施 |
| 1 | 准备物资工具 | 准备防尘口罩、吹风机、移动线盘、毛刷、电工工具等 | 工具损坏、人员吸入灰尘、触电、来往途中与车辆擦碰、挡鼠板绊倒人员 | 作业人员戴好口罩劳保着装，线盘接在漏电开关下、遵守交通规则、进出配电室脚抬高 |
| 2 | 办理票证 | 办理好《检修作业票》 |  |  |
| 3 | 关闭配电室内烟雾报警器 | 联系仪表关闭 | 灰尘大引起报警器报警动作 | 确认报警器关闭 |
| 4 | 打开配电室门窗及风扇后开始清灰 | 使用吹风机或毛刷将电气元器件上灰尘清除 | 吹风机及毛刷触碰带电体 | 与带电体保持安全距离 |
| 5 | 清灰完后打扫卫生，关闭门窗及风扇，将烟雾报警器投入 | 关闭柜门、地面卫生打扫干净，报警器投入 | 关闭柜门、打扫卫生误碰带电体、报警器没有投入，出现问题不能及时动作 | 与带电体保持安全距离、通知仪表并确认报警器投入 |

| 十五、更换凸轮控制器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业步骤 | 作业说明 | 作业风险 | 控制措施 |
| 1 | 准备工具、物资 | 准备同型号凸轮控制器、套筒、活络扳手、常用电工工具 | 搬运过程砸伤、损坏、来往途中与车辆擦碰 | 劳保着装，人员相互配合、遵守交通规则 |
| 2 | 办理《停送电联络票》进行断电 | 办理《检修作业票》，联系生产车间班长通知操作工将大车停指定位置、抓斗落稳，然后由班长联系值班电工开具《停送电联络票》进行断电、验电、挂警示牌 | 断错设备电、误合闸 | 仔细核对，先验电确认无电后挂牌 |
| 3 | 验电、挂牌 | 作业负责人对设备验电确认无电后，在天车电源控制箱断开总电源空开，并对电源柜上锁 |  |  |
| 4 | 上、下天车 | 上、下楼梯扶好扶手， | 滑到、摔伤、坠落、夹伤 | 上、下楼梯扶好扶手，天车按要求停稳后上下车 |
| 5 | 拆除凸轮控制器 | 打开凸轮控制器护板，对控制线做好标记再拆线，拆除凸轮控制器 | 夹伤、机械伤害 | 带手套作业，使用合格合适工具作业 |
| 6 | 安装凸轮控制器 | 安装新控制器、按标记依次接线 |  |  |
| 7 | 清理现场，做好标识、记录 | 检查清理现场，打扫干净，现场电源箱开锁合闸 |  | 合闸、关柜门用力适当 |
| 8 | 办理《停送电联络票》进行送电、试车 | 通知生产班长联系值班电工送电试车 | 短路，触电 | 认真检查，戴好面屏及防护手套 |

| 十六、更换吊卡、滑触线、受电器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作业步骤 | 作业说明 | 作业风险 | 控制措施 |
| 1 | 物质工具准备 | 准备好同型号吊卡、受电器、滑触线、扳手、安全带、常用电工工具、警示带、提绳等 | 车辆伤害、物体打击、其他伤害 | 1、遵守交通规则，走人行道2、搬运滑触线两人协作，口令一致3、上下楼梯扶好栏杆4、作业区域设好警示区域 |
| 2 | 办理相关票证 | 办理《检修作业票》、《高处作业票》、《停送电联络票》 | 触电 | 1、联系生产车间班长将天车停放在指定位置并进行断电2、现场验电，操作箱挂牌并持有钥匙 |
| 3 | 拆除需更换的吊卡、滑触线、受电器 | 拆除需更换的吊卡、滑触线、受电器 | 高处坠落、物体打击 | 1、按要求穿戴安全带，并固定在牢固锚点2、作业下方设置警戒区，设专人监护，严禁人员通行3、使用工具用力适当，作业组人员相互配4、使用提绳上下运滑触线、受电器 |
| 5 | 安装新吊卡、滑触线、受电器 | 安装新吊卡、滑触线、受电器，安装滑触线接头平顺，受电器受力均匀，吊卡固定牢固 |  |  |
| 6 | 6、清理现场 | 将更换的配件清理至地面指定位置，并现场打扫干净后，所有人员撤离检修现场 | 高处坠落、物体打击 | 1、按要求穿戴安全带，并固定在牢固锚点2、作业下方设置警戒区，设专人监护，严禁人员通行3、使用工具用力适当，作业组人员相互配4、使用提绳上下运滑触线、受电器5、上下楼梯扶好栏杆 |
| 7 | 送电、试车 | 联系生产车间送电试车 | 机械伤害 | 专人操作 |

电气车间简化现场应急处置措施

- 触电简化应急处置措施：

- 迅速切断电源，将触电员工移至空气新鲜处；

- 向班长及车间汇报，安排人员协助；

- 立即对失去自主呼吸的员工进行人工呼吸以及胸外心脏按压抢救，以及必要的外伤救治；

- 车间处置小组向厂部汇报，将伤员送医院就医；

- 高处坠落、物体打击、机械伤害简化应急处置措施：

- 迅速停止作业并向班长及车间汇报；

2、观察伤者的受伤情况、部位、性质，并去除伤员身上的用具等。

3、处于休克状态的伤员要让其安静、平卧、保暖、少动，并将下肢抬高20°；在搬运和转送过程中，颈部和躯干不能前屈或扭转，而应使脊柱伸直，绝对禁止一个抬肩一个抬腿的搬法，以免发生或加重截瘫，尽快送医院进行救治。

4、如出现颅脑损伤或脊椎受伤时，必須维持伤者呼吸道通畅，并及时送到就近的医院救治。

5、搬运时，将伤者平卧放在硬板或帆布担架上，以免受伤的脊椎移位、裂造成截瘫，甚至死亡。抢救脊椎受伤者时，搬运过程中严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

6、发现伤者手足骨折时，不要盲目搬动。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。

7、遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

- 8、车间处置小组向厂部汇报，及时将伤员送医院就医；

- 火灾简化应急处置措施：

- 迅速停止作业撤离现场并向班长及车间汇报；

- 确认无违及生命安全可能或其它危险时，迅速组织抢救伤员并施救（包括：止血、人工呼吸等）；

- 违及生命安全时立即向上风处安全区域撤离，按疏散指示实施紧急疏散；

- 车间处置小组向厂部汇报，及时将伤员送医院就医；

- 车间处置小组立即进行火灾扑灭及恢复生产工作；

- 灼烫简化应急处置措施：

- 迅速停止作业并向班长及车间汇报；

- 使伤者尽快脱离热源（去除化学品等介质），缩短灼伤时间；

- 化学品灼伤使用清洁冷水冲洗15分钟以上，用清洁布片、消毒纱布覆盖伤处，避免感染；

- 车间处置小组向厂部汇报，及时将伤员送医院就医；

- 五、车间内部应急通讯电话：

车间主任        尹安红     13477126766     63766

安全员          谢  伟     13545752958     67096

设备员			  李海波	    15971658484     65484

现场技术员      江舒华     13972591319     67826

工程技术员      冯红凯     13886650289     66289

政工员兼技术员  高本国     13487297654     65654

维修班班长      曹礼华     13886683534     65030

运行班班长      郑安国	    13872496465     63465

检修班班长      刘正涛     13872533333     612056