仪表车间 一班维护（主修/副修）岗位安全生产责任卡

| 岗位名称 |  | 一班维护（主修/副修） | 责任范围 | 温度、压力、流量、液位、分析仪、调节阀、皮带秤等常规仪表巡检、维护。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全生产职责 |  |  |  |
| 1 | 严格执行相关法律、法规、规章、标准及公司规章制度。 |  |  |  |
| 2 | 掌握本岗位危险源、控制措施、环境因素与职业危害因素并能正确使用和保管各种劳动防护用品、器具和消防器材。 |  |  |  |
| 3 | 组织每日巡回检查及岗位自查工作，发现问题并上报。 |  |  |  |
| 4 | 组织完成每日临时检修工作，进行风险辨识、票证办理、安全措施落实。 |  |  |  |
| 5 | 负责分管片区的计量和仪表设备防护，参与班组安全检查和隐患排查并落实整改措施。 |  |  |  |
| 6 | 负责对放射性仪表的日常检查和巡检，建立台账归档 |  |  |  |
| 7 | 负责分管设备备件的检查统计，提出每月物资需求 |  |  |  |
| 8 | 接受车间及班组组织的安全、业务培训，负责对作业现场副修安全、业务技能的指导与把关工作。 |  |  |  |
| 9 | 参加应急救援演练及事故、事件应急处置。 |  |  |  |
| 10 | 严格执行岗位维护与检修规程、岗位作业标准化，杜绝“三违”，举报“三违”行为，对安全管理提出合理化建议 |  |  |  |
| 11 | 负责落实属地安全管理和直线管理责任，包括但不限于责任划分、目标指标、交通安全等。 |  |  |  |
| 12 | 国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。 |  |  |  |

仪表车间 一班维护（主修/副修） 岗位操作规程卡

| 主要内容 | 正常控制要点 |
| --- | --- |
| 检修规程 | 1、压力表：满量程1/3≤测量值≤满量程2/3； 2、热电偶温度计：最大允许误差±1%FS； 3、热电阻温度计：最大允许误差±0.5%FS; 4、液位变送器：最大允许误差±5%FS; 5、分析仪：最大允许误差±2%FS; 6、流量计：最大允许误差±0.5%FS |
| 作业标准化 | 1、380V电动阀； |
|  | 2、HRS循环槽液位调节阀； |
|  | 3、PH计比对校验； |
|  | 4、仪表设备接线调试标准； |
|  | 5、浓缩蒸发器液位计； |
|  | 6、电导率比对校验； |
|  | 7、硫酸流量计检修； |
|  | 8、S3透平风机放空阀； |
|  | 9、锅炉给水流量检修标准。 |