仪表车间 三班检修（主修/副修）岗位安全生产责任卡

| 岗位名称 |  | 三班检修（主修/副修） | 责任范围 | 备件维修、隐患整改及新上设备安装。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全生产职责 |  |  |  |
| 1 | 严格执行相关法律、法规、规章、标准及公司规章制度。 |  |  |  |
| 2 | 掌握本岗位危险源、控制措施、环境因素与职业危害因素并能正确使用和保管各种劳动防护用品、器具和消防器材。 |  |  |  |
| 3 | 执行岗位维护与检修规程、岗位作业标准化，杜绝“三违”，举报“三违”行为，对安全管理提出合理化建议。 |  |  |  |
| 4 | 参加应急救援演练，参与事故、事件应急处置。 |  |  |  |
| 5 | 负责仪表设备安装调试，仪表线管、桥架检查和整改。 |  |  |  |
| 6 | 负责安装物资的检查统计，提出备件需求计划。 |  |  |  |
| 7 | 负责公用工具、维修室及现场7S管理。 |  |  |  |
| 8 | 负责仪表设备设施检修，进行风险辨识、票证办理、安全措施落实。 |  |  |  |
| 9 | 参与班组安全检查和隐患排查，组织实施隐患整改和技术改进。 |  |  |  |
| 10 | 接受个人安全和业务学习，指导新进人员和副修业务学习和培训。 |  |  |  |
| 11 | 负责落实属地安全管理和直线管理责任，包括但不限于责任划分、目标指标、交通安全等。 |  |  |  |
| 12 | 国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。 |  |  |  |

仪表车间 三班检修（主修/副修） 岗位操作规程卡

| 主要内容 | 正常控制要点 |
| --- | --- |
| 检修规程 | 1、压力表：满量程1/3≤测量值≤满量程2/3； 2、热电偶温度计：最大允许误差±1%FS； 3、热电阻温度计：最大允许误差±0.5%FS; 4、液位变送器：最大允许误差±5%FS; 5、分析仪：最大允许误差±2%FS; 6、流量计：最大允许误差±0.5%FS |
| 作业标准化 | 1、仪表线缆敷设； |
|  | 2、桥架安装； |
|  | 3、穿线管安装作业。 |